## Instalacja wentylacyjna

### Założenia ogólne

Instalacja wentylacyjna w budynku ma na celu zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, wymaganej ze względów higienicznych oraz komfortu użytkowników. Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej opartą o dwie dachowe centrale nawiewno-wywiewne. Pierwsza centrala nawiewno-wywiewna NW1 jest z krzyżowym wymiennikiem ciepła i nagrzewnicą wodną zlokalizowaną na dachu. Zaprojektowano centralę wentylacyjną NW1 leżącą o N=3500 m3/h, W=2550 m3/h . Centrala wentylacyjna obsługuje pomieszczenia znajdujące się w budynku zgodnie z częścią rysunkową. Na nawiewie i wyciągu należy zastosować tłumiki wentylacyjne. Druga centrala nawiewno-wywiewna NW2 jest z krzyżowym wymiennikiem ciepła i nagrzewnicą wodną zlokalizowaną na dachu. Zaprojektowano centralę wentylacyjną NW2 leżącą o N=1520 m3/h, W=1520 m3/h . Centrala wentylacyjna obsługuje pomieszczenia znajdujące się w budynku zgodnie z częścią rysunkową. Na nawiewie i wyciągu należy zastosować tłumiki wentylacyjne.

Jako czerpię i wyrzutnię powietrza od centrali NW1 i NW2 należy zastosować zblokowane urządzenie wentylacyjne, zapewniający skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego od wywiewanego.

Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą anemostatów nawiewnych oraz wyciągowych, wydajność powietrza wyregulować należy za pomocą przepustnic zlokalizowanych przy przewodach. Na podejściach do anemostatów należy zastosować przewody elastyczne (gdy występują sufity podwieszane). Dobrane ilości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach są ilościami minimalnymi. Wyciąg powietrza z prysznica oraz WC damskie na parterze będzie realizowany za pomocą wentylatora wyciągowego kanałowego WK1 np. TD-350/125. Wyciąg powietrza z prysznica i WC męskie na parterze będzie realizowany za pomocą wentylatora wyciągowego kanałowego WK2 np. TD-350/125. Wyciąg powietrza z pomieszczenia porządkowego na parterze będzie realizowany za pomocą wentylatora wyciągowego kanałowego WK3 np. TD-160/100. Wyciąg powietrza z pomieszczenia WC damskie na piętrze będzie realizowany za pomocą wentylatora wyciągowego kanałowego WK4 np. TD-350/125. Wyciąg powietrza z pomieszczenia WC męskie na piętrze będzie realizowany za pomocą wentylatora wyciągowego kanałowego WK5 np. TD-250/100. Wyciąg powietrza z pomieszczenia prysznica na piętrze będzie realizowany za pomocą wentylatora wyciągowego kanałowego WK6 np. TD-250/100. Wyciąg powietrza z pomieszczeń gospodarczych na piętrze będzie realizowany za pomocą wentylatora wyciągowego kanałowego WK7 np. TD-250/100. Wyrzuty od wentylatorów indywidualnych wyprowadzić na dach budynku zgodnie z częścią rysunkową. Dodatkowo w celu zabezpieczenia przed możliwością cofania powietrza z tych pomieszczeń należy zastosować klapę zwrotną.

Kanały wentylacyjne nawiewne i wyciągowe należy zaizolować wełną mineralną o gr. 40 mm. Kanały wyciągowe indywidualne z WC, toalet, prysznica, pomieszczeń gospodarczych należy zaizolować wełną mineralną o gr. 20 mm. Kanały wentylacyjne nawiewne i wyciągowe w szachtach wewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną o gr. 50 mm. Kanały wentylacyjne czerpne, wyrzutowe, nawiewne i wyciągowe na zewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej o gr. 80 mm w dodatkowym płaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej. Grubość  izolacji podano  dla  materiału  izolacyjnego  o  współczynniku  przewodzenia  ciepła  równym  0,035 W/(mK).

Przejścia przewodów wentylacyjnych przez strefy pożarowe oraz przez ściany oddzielenia pożarowego wyposażyć w klapy odcinające o odporności EIS co najmniej odporności przegrody budowlanej.

We wskazanych otworach drzwiowych przewidzieć należy kratki lub podcięcia umożliwiające swobodny przepływ powietrza  o minimalnym przekroju 0,022 m2.

### Materiały stosowane do budowy instalacji wentylacji mechanicznej

Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i normom branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzję dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez odpowiednie ministerstwo. Urządzenia wentylacyjne dostarczone na budowę powinny mieć charakterystyki techniczne zgodne z wydanymi w dokumentacji projektowej instalacji. Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy ocynkowanej.

### Wykonanie oraz montaż przewodów

Instalację należy wykonać w taki sposób aby możliwy był łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcjami producenta zastosowanych urządzeń. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są 50-100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. W przypadku przejść przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zastosować

### Czyszczenie instalacji

System rozprowadzenia powietrza powinien być wykonany i zainstalowany w taki sposób, aby było możliwe czyszczenie jego wewnętrznych powierzchni i elementów składowych. Elementy rewizyjne należy przewidzieć w liczbie wystarczającej do zapewnienia możliwości czyszczenia całej sieci przewodów. Należy zapewnić swobodny dostęp do pokryw rewizyjnych przewodów. Sieć przewodów należy wyposażyć w taką liczbę pokryw rewizyjnych, która zapewni, że żadna część sieci przewodów nie zawiera więcej niż:

- jedną zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej;

- jedną zmianę kierunku, większą niż 45 °, licząc od pokrywy rewizyjnej;

- 7,7 m przewodu, licząc od pokrywy rewizyjnej.

### Dobór przekrojów kanałów oraz obliczenie oporów hydraulicznych

Średnicę kanałów wyznaczono na podstawie obliczeń strat ciśnienia oraz dopuszczalnej prędkości w przewodach wentylacyjnych wg. wzoru:

∆pl=R*l*β

gdzie:

R – jednostkowy spadek ciśnienia [Pa]

L – długość przewodu wentylacyjnego [m]

Β – współczynnik poprawkowy uwzględniający chropowatość przewodu dla blachy ocynkowanej

Jednostkowy spadek ciśnienia:

R=λdH*ρ*v22

gdzie:

λ – współczynnik tarcia

dh – średnica hydrauliczna [m]

v – prędkość powietrza [m/s]

ρ – gęstość powietrza [kg/m3]

przy czym współczynnik tarcia zależny jest od chropowatości bezwzględnej materiału, średnicy hydraulicznej przewodu oraz liczby Reynoldsa.

### Wymagania przeciwpożarowe

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Odległość niezaizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane na kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacyjnej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna spełniać następujące wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

- w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek,

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S). W strefach pożarowych, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Opracował